## ф.3.1
Приложение 2
Форма 3.1.
Предложения
по технологическому расходу электроэнергии (мощности)
потерям в электрических сетях
ФГУП "Энергетик"
на 2013 год. (в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | 2011 год |  | План 2012 г. | План 2013г. | План 2014г.
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Отпуск в сеть | млн.кВт.ч. | 139.4866 | 150.335 | 149.1288 | 149.047 | 148.973
|  | МВт | 20.464 | 20.55 | 22.084 | 22.043 | 22.031
2 | Потери в электрической | млн.кВт.ч. | 11.7866 | 19.639 | 12.5418 | 12.46 | 12.386
| сети | МВт | 1.73 | 1.736 | 1.857 | 1.843 | 1.831
3 | Относительные потери | % | 8.4539 | 8.4477 | 8.4088 | 8.3609 | 8.311
4 | Отпуск из сети (полезный | млн.кВт.ч. | 127.7 | 130.696 | 136.587 | 136.587 | 136.587
| отпуск) |  | 18.734 | 18.814 | 20.227 | 20.2 | 20.2
5 | Заявленная мощность | МВт
| потребителей услуг по |  | 20.464 | 20.55 | 22.084 | 22.054 | 22.054
передаче электроэнергии
6 | Присоединенная | МВА (МВт)
| (установленная) мощность |  | 26 | 26 | 26 | 27 | 27
потребителей услуг по
передаче электроэнергии
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## ф.3.1.1
Приложение 2
Форма 3.1.
Предложения
по технологическому расходу электроэнергии (мощности)
потерям в электрических сетях
ФГУП "Энергетик"
на 2013 год. (в части передачи)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | 2011 год |  | План | План | План
|  |  | план | факт | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | Отпуск в сеть | млн.кВт.ч. | 125.123 | 133.223 | 135.386 | 135.312 | 135.245
|  | МВт | 18.364 | 18.374 | 19.901 | 19.904 | 19.893
2 | Потери в электрической | млн.кВт.ч. | 10.573 | 12.738 | 11.386 | 11.312 | 11.245
| сети | МВт | 1.55 | 1.56 | 1.674 | 1.664 | 1.653
3 | Относительные потери | % | 8.45 | 9.5614 | 8.4116 | 8.3601 | 8.3095
4 | Отпуск из сети (полезный | млн.кВт.ч. | 114.55 | 120.485 | 124 | 124 | 124
| отпуск) |  | 16.814 | 16.814 | 18.227 | 18.24 | 18.24
5 | Заявленная мощность | МВт
| потребителей услуг по |  | 18.373 | 18.373 | 19.901 | 19.914 | 19.914
передаче электроэнергии
6 | Присоединенная | МВА (МВт)
| (установленная) мощность |  | 21 | 21 | 21 | 22 | 22
потребителей услуг по
передаче электроэнергии
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## ф.3
Приложение 2
Форма 3.1.
Предложения
по технологическому расходу электроэнергии (мощности)
потерям в электрических сетях
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии
на 2013 год. (в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | План | Факт | План | План на 2013 год с разбивкой по месяцам
|  |  | 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Поступление в сеть | млн.кВт.ч. | 139.487 | 150.335 | 149.129 | 11.5628 | 12.8136 | 12.3774 | 12.6005 | 11.1743 | 11.7423 | 12.0341 | 12.2121 | 12.8498 | 10.9768 | 12.6217 | 16.0816 | 149.0469
2. | Потери в электрической | млн.кВт.ч. | 11.787 | 19.639 | 12.542 | 0.96678 | 1.0716 | 1.0344 | 1.0535 | 0.9343 | 0.98131 | 1.0061 | 1.0211 | 1.0738 | 0.91778 | 1.0547 | 1.3446 | 12.4599
сети,относимые на:
2.2. | собственное потребление | млн.кВт.ч. | 1.214 | 6.901 | 1.156 | 0.14379 | 0.13157 | 0.11341 | 0.1156 | 0.076642 | 0.06031 | 0.039051 | 0.053923 | 0.070802 | 0.078375 | 0.12473 | 0.14024 | 1.1484
2.1. | передачу сторонним потреб. | млн.кВт.ч. | 10.573 | 12.738 | 11.386 | 0.82298 | 0.94 | 0.921 | 0.93795 | 0.85766 | 0.921 | 0.967 | 0.96714 | 1.003 | 0.83941 | 0.93 | 1.2044 | 11.3115
3. | Относительные потери | % | 8.4502 | 13.0635 | 8.4102 | 8.3611 | 8.3628 | 8.3573 | 8.3611 | 8.3611 | 8.357 | 8.36 | 8.3611 | 8.3566 | 8.3611 | 8.3564 | 8.3611 | 8.3597
4. | Отпуск из сети (полезный | млн.кВт.ч. | 127.7 | 130.696 | 136.587 | 10.596 | 11.742 | 11.343 | 11.547 | 10.24 | 10.761 | 11.028 | 11.191 | 11.776 | 10.059 | 11.567 | 14.737 | 136.587
отпуск) в т.ч.для
4.1. | собственного потребления | млн.кВт.ч. | 13.15 | 10.211 | 12.587 | 1.576 | 1.442 | 1.243 | 1.267 | 0.84 | 0.661 | 0.428 | 0.591 | 0.776 | 0.859 | 1.367 | 1.537 | 12.587
4.2. | передачи сторонним потреб. | млн.кВт.ч. | 114.55 | 120.485 | 124 | 9.02 | 10.3 | 10.1 | 10.28 | 9.4 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 11 | 9.2 | 10.2 | 13.2 | 124
Мощность
5. | Поступление в сеть | МВт | 20.464 | 20.554 | 22.081 | 20.0787 | 24.3344 | 21.6063 | 22.5884 | 19.4239 | 21.0607 | 20.8425 | 21.1698 | 23.0249 | 19.2056 | 22.5885 | 27.9355 | 22.043
6. | Потери в электрической | МВт | 1.73 | 1.74 | 1.854 | 1.6787 | 2.0344 | 1.8063 | 1.8884 | 1.6239 | 1.7607 | 1.7425 | 1.7698 | 1.9249 | 1.6056 | 1.8885 | 2.3355 | 1.843
сети,в т.ч.относимые на:
6.1. | собственное потребление | МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2555 | 0.23722 | 0.20985 | 0.20985 | 0.13686 | 0.10949 | 0.072992 | 0.10036 | 0.12774 | 0.146 | 0.22812 | 0.2555 | 0.17883
6.2. | передачу сторонним потреб. | МВт | 1.55 | 1.56 | 1.674 | 1.4232 | 1.7972 | 1.5965 | 1.6786 | 1.487 | 1.6512 | 1.6695 | 1.6695 | 1.7972 | 1.4596 | 1.6603 | 2.08 | 1.6642
7. | Относительные потери | % | 8.4539 | 8.4655 | 8.3964 | 8.3604 | 8.3602 | 8.3602 | 8.3602 | 8.3602 | 8.3602 | 8.3602 | 8.3602 | 8.3602 | 8.3603 | 8.3603 | 8.3603 | 8.3608
8. | Отпуск из сети (полезный | МВт | 18.734 | 18.814 | 20.227 | 18.4 | 22.3 | 19.8 | 20.7 | 17.8 | 19.3 | 19.1 | 19.4 | 21.1 | 17.6 | 20.7 | 25.6 | 20.2017
отпуск) в т.ч.для
8.1. | собственное потребление | МВт | 1.92 | 2 | 2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 1.96
8.2. | передача сторонним потреб. | МВт | 16.814 | 16.814 | 18.227 | 15.6 | 19.7 | 17.5 | 18.4 | 16.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 19.7 | 16 | 18.2 | 22.8 | 18.2417
9. | Заявленная мощность | МВт | 20.464 | 20.734 | 20.577 | 20.0855 | 24.3472 | 21.6199 | 22.5884 | 19.4239 | 21.0607 | 20.8425 | 21.1698 | 23.0249 | 19.2056 | 22.5885 | 27.9355 | 22.0446
9.1. | собственное потребление | МВт | 2.1 | 2.18 | 2.18 | 3.0555 | 2.8372 | 2.5099 | 2.5099 | 1.6369 | 1.3095 | 0.87299 | 1.2004 | 1.5277 | 1.746 | 2.7281 | 3.0555 | 2.1388
9.2. | сторонних потребителей | МВт | 18.364 | 18.554 | 18.397 | 17.03 | 21.51 | 19.11 | 20.0786 | 17.787 | 19.7512 | 19.9695 | 19.9695 | 21.4972 | 17.4596 | 19.8603 | 24.88 | 19.9058
10. | Присоединенная мощность | МВт | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28
10.1 | собственное потребление | МВт | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28
10.2 | сторонних потребителей | МВт | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## Т.1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН,СН1,СН11и НН (в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | План 2011 г. |  |  |  | Факт 2011 г. |  |  |  | Базовый период 2012 г. |  |  |  | Период регулирования 2013 г. |  |  |  | Период регулирования 2014 г.
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление эл.энергии. Всего | 139.4866 |  |  | 85.5747 | 150.335 |  |  | 78.6903 | 149.1288 |  |  | 77.29 | 149.047 |  |  | 77.212 | 148.973 |  |  | 77.149
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 0.8369 |  |  |  | 0.902 |  |  |  | 1.2044 |  |  |  | 1.207 |  |  |  | 1.206
СН1
| СН2 | [6 empty] | 149.433 |  |  |  | 147.9244 |  |  |  | 147.84 |  |  |  | 147.767
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 139.4866 | 0.8369 | 53.075 | 85.5747 | 150.335 | 0.902 | 73.678 | 75.755 | 149.1288 | 1.2044 | 70.6344 | 77.29 | 149.047 |  |  | 77.212 | 148.973 |  |  | 77.149
(сальдо-переток)
2. | Потери электроэнергии в сети | 11.7866 | 0.8369 | 9.415 | 1.5347 | 19.639 | 0.902 | 8.105 | 10.632 | 12.5418 | 1.2044 | 9.1164 | 2.221 | 12.46 | 1.207 | 9.11 | 2.143 | 12.386 | 1.206 | 9.1 | 2.08
| то же в % | 8.45 | 0.59999 | 6.7498 | 1.1002 | 13.0635 | 0.59999 | 5.3913 | 7.0722 | 8.41 | 0.80762 | 6.1629 | 1.44 | 8.3598 | 0.80981 | 6.1621 | 1.39 | 8.3143 | 0.80954 | 6.1583 | 1.34
3. | расход электроэнергии на | 13.15 |  | 5.2 | 7.95 | 10.211 |  | 4.792 | 5.419 | 12.587 |  | 6.168 | 6.419 | 12.587 |  | 6.168 | 6.419 | 12.587 |  | 6.168 | 6.419
производственные и хоз.нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 114.55 |  | 38.46 | 76.09 | 120.485 |  | 60.781 | 59.704 | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 124 |  | 55.35 | 68.65
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## Т.1.4.1
Баланс электрической энергии по сетям ВН,СН1,СН11и НН (в части передачи)
№п/п | Показатели | План 2011 г. |  |  |  | Факт 2011 г. |  |  |  | Базовый период 2012 г. (План 2012 в тариф) |  |  |  | Период регулирования 2013 г. (План 2013) |  |  |  | Период регулирования 2014 г. (План 2014)
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление эл.энергии. Всего | 125.123 |  |  | 77.466 | 133.223 |  |  | 73.5406 | 135.386 |  |  | 70.667 | 135.312 |  |  | 70.6 | 135.245 |  |  | 70.536
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 0.751 |  |  |  | 0.861 |  |  |  | 1.097 |  |  |  | 1.096 |  |  |  | 1.095
СН1
| СН2 |  |  | 124.372 |  |  |  | 132.362 |  |  |  | 134.289 |  |  |  | 134.216 |  |  |  | 134.15
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 125.123 | 0.751 | 46.906 | 77.466 | 133.223 | 0.861 | 68.374 | 63.988 | 135.386 | 1.097 | 63.622 | 70.667 | 135.312 |  |  |  | 135.245
(сальдо-переток)
2. | Потери электроэнергии в сети | 10.573 | 0.751 | 8.446 | 1.376 | 12.738 | 0.861 | 7.593 | 4.284 | 11.386 | 1.097 | 8.272 | 2.017 | 11.312 | 1.096 | 8.268 | 1.95 | 11.245 | 1.095 | 8.264 | 1.886
| то же в % | 8.4501 | 0.60021 | 6.7502 | 1.0997 | 9.5614 | 0.64628 | 5.6995 | 3.2157 | 8.41 | 0.81028 | 6.1598 | 1.44 | 8.3599 | 0.80998 | 6.1602 | 1.3897 | 8.3145 | 0.80964 | 6.1603 | 1.3446
3. | Расход электроэнергии на
производственные и хоз.нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 114.55 |  | 38.46 | 76.09 | 120.485 |  | 60.781 | 59.704 | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 124 |  | 55.35 | 68.65
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## Т1.5
Электрическая мощность потребителей по диапозонам напряжения (в целом по предприятию)
№п/п | Показатели | План 2011 г. |  |  |  | Факт 2011 г. |  |  |  | Базовый период 2012 г. (План 2012 в тариф) |  |  |  | Период регулирования 2013 г. (План 2013) |  |  |  | Период регулирования 2014 г. (План 2014)
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление мощности в сеть.Всего | 20.464 |  |  | 12.62 | 20.464 |  |  | 12.62 | 22.055 |  |  | 11.448 | 22.043 |  |  | 11.528 | 22.031 |  |  | 11.527
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 0.122 |  |  |  | 0.122 |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0.178
СН1
| СН2 |  |  | 20.342 |  |  |  | 20.342 |  |  |  | 21.876 |  |  |  | 21.864 |  |  |  | 21.853
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 20.464 | 0.122 | 7.716 | 12.62 | 20.464 | 0.122 | 7.716 | 12.62 | 22.055 | 0.179 | 10.428 | 11.448 | 22.043 | 0.179 | 10.327 | 11.528 | 22.031 | 0.178 | 10.326 | 11.527
(сальдо-переток)
2. | Потери в сети | 1.73 | 0.122 | 1.316 | 0.286 | 1.73 | 0.122 | 1.316 | 0.286 | 1.855 | 0.179 | 1.348 | 0.328 | 1.843 | 0.179 | 1.347 | 0.308 | 1.831 | 0.178 | 1.346 | 0.307
| то же в % | 8.4539 | 0.59617 | 6.4308 | 1.3976 | 8.4539 | 0.59617 | 6.4308 | 1.3976 | 8.4108 | 0.81161 | 6.162 | 1.44 | 8.3609 | 0.81205 | 6.1608 | 1.39 | 8.311 | 0.80795 | 6.1593 | 1.34
3. | Мощность на производственные и | [8 empty] | 2 |  | 0.98 | 1.02 | 1.96 |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  | 0.78 | 1.18
| хозяйственные нужды | 1.92 |  | 0.7 | 1.22 | 1.92 |  | 0.7 | 1.22
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 16.814 |  | 5.7 | 11.114 | 16.814 |  | 5.7 | 11.114 | 18.2 |  | 8.1 | 10.1 | 18.24 |  | 8.2 | 10.04 | 18.24 |  | 8.2 | 10.04
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | [19 empty] | таблица N П1.3
(в части передачи)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | ПЛАН 2011 |  |  |  |  | ФАКТ 2011 |  |  |  |  | Базовый период 2012 |  |  |  |  | Период регулирования 2013
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Технические потери | млн.кВтч | 0.751 |  | 8.446 | 0.41331 | 9.6103 | 0.861 |  | 7.593 | 0.41331 | 8.8673 | 1.097 |  | 8.272 | 0.41331 | 9.7823 | 1.096 |  | 8.268 | 0.4133 | 9.7773
1.1 | Потери х.х. в тр-рах | млн.кВтч | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874
а | Норматив потерь | кВт/МВА | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02
б | Суммарная мощ-ть тр-торов | МВА | 48.05 |  | 62.68 |  |  | 48.05 |  | 62.68 |  |  | 48.4 |  | 62.68 |  |  | 48.4 |  | 62.68
в | Продолжительность периода | час | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
13 | Потери шунтирующих реакторов | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
14 | Потери в СК и ген-х в реж.СК | млн.кВтч
141 | Номинальная мощность
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
142 | Протери в СК ном.мощ. Мвар | млн.кВтч
а | Норматив потерь
б | Количество СК
143
15 | Потери эл.энергии на корону | млн.кВтч
151 | Потери на корону в ЛЭП | млн.кВтч
а | Норматив потерь | млн.кВтч в год/км
152
16 | Нагрузочные потери всего | млн.кВтч | 0.2964 |  | 6.6132 | 0.41331 | 7.3229 | 0.4064 |  | 5.7602 | 0.41331 | 6.5799 | 0.6424 |  | 6.4392 | 0.41331 | 7.4949 | 0.6414 |  | 6.4352 | 0.4133 | 7.4899
161 | Нагрузочные потери в ВН, СН1,СН2 | млн.кВтч | 0.2964 |  | 6.6132 |  |  | 0.4064 |  | 5.7602 |  |  | 0.6424 |  | 6.4392 |  |  | 0.6414 |  | 6.4352
а | Норматив потерь | % | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86
| Поправочный коэф-т |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02
| Поправочный коэф-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
б | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 125.123 |  | 124.372 | 77.466 |  | 133.223 |  | 132.362 | 63.988 |  | 135.386 |  | 134.289 | 70.667 |  | 135.312 |  | 134.216 | 70.6
162 | Нагрузочные потери в сети НН | млн.кВтч |  |  |  | 0.41331 |  |  |  |  | 0.41331 |  |  |  |  | 0.41331 |  |  |  |  | 0.4133
а | Норматив потерь | млн.кВТч в год/км |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003
б | Норматив потерь | тыс.кВТч в год/км |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
б | Протяженность линий 0,4кВ | км |  |  |  | 137.77 |  |  |  |  | 137.77 |  |  |  |  | 137.77 |  |  |  |  | 137.77
2 | Расход эл.эн.на собст.нужды | млн.кВтч
3 | Потери, обус.погрешн.приб.учета | млн.кВтч |  |  |  | 0.9627 | 0.9627 |  |  |  | 3.8707 | 3.8707 |  |  |  | 1.6037 | 1.6037 |  |  |  | 1.5347 | 1.5347
| ИТОГО | млн.кВтч | 0.751 |  | 8.446 | 1.376 | 10.573 | 0.861 |  | 7.593 | 4.284 | 12.738 | 1.097 |  | 8.272 | 2.017 | 11.386 | 1.096 |  | 8.268 | 1.948 | 11.312
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## П1.3_пр
| Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | [18 empty] | таблица N П1.3
(в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | План 2011 |  |  |  |  | Факт 2011 |  |  |  |  | Базовый период 2012 |  |  |  |  | Период регулирования 2013
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Технические потери | млн.кВтч | 0.8369 |  | 9.415 | 0.4652 | 10.7171 | 0.902 |  | 8.105 | 0.4614 | 9.4684 | 1.2044 |  | 9.1164 | 0.4652 | 10.786 | 1.207 |  | 9.1102 | 0.4652 | 10.7824
1.1 | Потери х.х. в тр-рах | млн.кВтч | 0.5087 |  | 2.0432 |  | 2.5519 | 0.5087 |  | 2.0432 |  |  | 0.5087 |  | 2.0432 |  | 2.5519 | 0.5087 |  | 2.0432 |  | 2.5519
а | Норматив потерь | кВт/МВА | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02
б | Суммарная мощ-ть тр-торов | МВА | 50 |  | 74.55 |  |  | 50 |  | 74.55 |  |  | 50 |  | 74.55 |  |  | 50 |  | 74.55
в | Продолжительность периода | час | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
13 | Потери шунтирующих реакторов | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
14 | Потери в СК и ген-х в реж.СК | млн.кВтч
141 | Номинальная мощность
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
142 | Протери в СК ном.мощ. Мвар | млн.кВтч
а | Норматив потерь
б | Количество СК
143
15 | Потери эл.энергии на корону | млн.кВтч
151 | Потери на корону в ЛЭП | млн.кВтч
а | Норматив потерь | млн.кВтч в год/км
152
16 | Нагрузочные потери всего | млн.кВтч | 0.3282 |  | 7.3718 | 0.4652 | 8.1652 | 0.3933 |  | 6.0618 | 0.4614 | 6.9165 | 0.6957 |  | 7.0732 | 0.4652 | 8.2341 | 0.6983 |  | 7.067 | 0.4652 | 8.2305
161 | Нагрузочные потери в ВН, СН1,СН2 | млн.кВтч | 0.3282 |  | 7.3718 |  |  | 0.3933 |  | 6.0618 |  |  | 0.6957 |  | 7.0732 |  |  | 0.3861 |  | 7.067
а | Норматив потерь | % | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86
| Поправочный коэф-т |  | 1 |  | 1.02 |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02
| Поправочный коэф-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
б | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 139.4866 |  | 138.6497 | 85.5747 |  | 150.335 |  | 149.433 | 75.755 |  | 149.129 |  | 147.9246 | 77.29 |  | 149.0474 |  | 147.8404 | 77.212
162 | Нагрузочные потери в сети НН | млн.кВтч |  |  |  | 0.4652 |  |  |  |  | 0.4614 |  |  |  |  | 0.4652 |  |  |  |  | 0.4652
а | Норматив потерь | млн.кВТч в год/км |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003
б | Норматив потерь | тыс.кВТч в год/км |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
б | Протяженность линий 0,4кВ | км |  |  |  | 155.07 |  |  |  |  | 155.07 |  |  |  |  | 155.07 |  |  |  |  | 155.07
2 | Расход эл.эн.на собст.нужды | млн.кВтч
3 | Потери, обус.погрешн.приб.учета | млн.кВтч |  |  |  | 1.0695 | 1.0695 |  |  |  | 10.1706 | 10.1706 |  |  |  | 1.7558 | 1.7558 |  |  |  | 1.6778 | 1.6778
| ИТОГО | млн.кВтч | 0.8369 |  | 9.415 | 1.5347 | 11.7866 | 0.902 |  | 8.105 | 10.632 | 19.639 | 1.2044 |  | 9.1164 | 2.221 | 12.5418 | 1.207 |  | 9.1102 | 2.143 | 12.4602
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов

## Т1.5.1
Таблица №П 1.5.
Электрическая мощность потребителей по диапозонам напряжения (в части передачи)
№ п/п | Показатели | План 2011 г. |  |  |  | Факт 2011 г. |  |  |  | Базовый период 2012 г. (План 2012 в тариф) |  |  |  | Период регулирования 2013 г. (План 2013) |  |  |  | Период регулирования 2014 г. (План 2014)
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление мощности в сеть.Всего | 18.373 |  |  | 11.323 | 18.373 |  |  | 11.323 | 19.901 |  |  | 10.397 | 19.904 |  |  | 10.327 | 19.893 |  |  | 10.317
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.161 |  |  |  | 0.161 |  |  |  | 0.161
СН1
| СН2 |  |  | 18.263 |  |  |  | 18.263 |  |  |  | 19.74 |  |  |  | 19.743 |  |  |  | 19.732
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 18.373 | 0.11 | 6.9402 | 11.3228 | 18.373 | 0.11 | 6.9402 | 11.3228 | 19.901 | 0.161 | 9.343 | 10.397 | 19.904 | 0.161 | 9.416 | 10.327 | 19.893 | 0.161 | 9.415 | 10.317
(сальдо-переток)
2. | Потери в сети | 1.559 | 0.11 | 1.2402 | 0.20882 | 1.559 | 0.11 | 1.2402 | 0.20882 | 1.674 | 0.161 | 1.216 | 0.297 | 1.664 | 0.161 | 1.216 | 0.287 | 1.653 | 0.161 | 1.215 | 0.277
| то же в % | 8.4853 | 0.5987 | 6.75 | 1.1366 | 8.4853 | 0.5987 | 6.75 | 1.1366 | 8.4116 | 0.809 | 6.1601 | 1.44 | 8.3601 | 0.80888 | 6.1591 | 1.39 | 8.3095 | 0.80933 | 6.1575 | 1.34
3. | Мощность на производственные и
хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 16.814 |  | 5.7 | 11.114 | 16.814 |  | 5.7 | 11.114 | 18.227 |  | 8.127 | 10.1 | 18.24 |  | 8.2 | 10.04 | 18.24 |  | 8.2 | 10.04
Директор ФГУП "Энергетик" Н.В. Данилов